注射用水水质标准

项 目; 中国药典（2000年版）; 欧洲药典（2000年增补版） ①; 美国药典（第24版） ②. 来 源; 本品为纯化水经蒸馏所得的水; 为符合法定标准的饮用水或纯化水经适当方法蒸馏而得; 由符合美国环境保护协会或欧共体或日本法定要求得饮用水经蒸馏或反渗透纯化而得. 性 状; 无色澄明，无臭、无味; 无色澄明，无臭、无味; ―――. pH; 5.0-7.0; ―――; ―――. 氨; 0.2µg/ml; ―――; ―――. 氯化物、硫酸盐与钙盐、亚硝酸盐、二氧化碳、不发挥物; 符合规定; ―――; ―――. 硝酸盐; 0.06µg/ml; 0.2µg/ml; ―――. 重金属; 0.5µg/ml; 0.1µg/ml; ―――. 铝盐; ―――; 用于生产渗透液时需控制此项目; ―――. 易氧化物; 符合规定; 符合规定; ―――. 总有机碳; ―――; 0.5mg/ml; 0.5mg/ml. 电导率; ―――; 1.1µS/cm(20℃); 符合规定. 细菌内毒素; 0.25E.U./ml; 0.25E.U./ml; 0.25E.U./ml. 微生物超标纠正标准 = 3 \* GB3 ③; ―――; 10个/ml; 10个/ml.

①欧洲药典中 TOC 和易氧化物项目，可任选一项监控。