2X50T/H除盐水处理系统调试方案

## 第一章   系统概述

本手册叙述的锅炉补给水处理系统。并重点介绍设备的性能、操作及维护。该系统的产水规模为2X50m3/h。多介质过滤器、活性碳过滤器为预处理设备，用以保证后面反渗透装置及混床的正常运行；反渗透（RO）装置为主要脱盐设备，能够除去水中绝大中部电解质，极大的减轻了后面精混床设备的运行负担。

本系统技术成熟、运行可靠、占地小，采用PLC自动控制。多介质过滤器、活性碳过滤器自动控制，RO装置系统以及各种工艺泵均由PLC自动操作，混床装置处理采用手动控制，由各个水箱的高低液位或各工艺设备的出水水质控制各单元设备的启停或切换操作。

## 第一节 水处理设备调试大纲

电厂反渗透水处理设备的工艺是采用“生水经过滤、精滤、反渗透预除盐后，送入离子交换系统”的工艺，其产品水水质为：

电导率≤0.2μs/cm(25℃)

SiO2     ≤20 μg/l

硬度  ≌ 0 μmol/l

Na    ≤ 10 μg/l

反渗透总供水量为2X50t/h。

- 调试前应具备的基本条件

1.土建部分

⑴ 水源能保证连续供水，并水压稳定；蒸汽及压缩空气保持连续供应，并压力稳定。

⑵ 水处理车间内采暖安装完毕，并能正常投入；

⑶ 排水沟道及防腐施工完毕、验收合格。沟道内无杂物、畅通，盖板按设计要求齐全、平整；

⑷ 水处理车间内地面平整，防腐施工完毕。

2.电气及热工部分

⑴ 化水站的低压配电室的电源已接通，并能正常供电，电气设备绝缘良好；

⑵ 照明及通讯设施能满足调试的要求；

⑶ 电气、热工的表盘完好，表计安装齐全，调校完毕，指示正确；

⑷ 各种保护及报警装置已调校完毕，并能正常投入。

3.制水设备及所属系统

⑴ 系统已通水正常，无泄漏；

⑵ 所有的设备及管路按规定颜色刷漆完毕；

⑶ 各溶液箱及水箱防腐完好，液位信号指示正确；

⑷ 所有的梯子、栏杆、平台安全可靠；

⑸ 对所用的设备、阀门编号清楚。

4.对所有原材料的要求

⑴ 备足合格的碱式氯化铝（PAC）和阻垢剂及杀菌剂，还原剂；

⑵ 备足合格的盐酸、碱。

5.对实验室及工作人员的要求

⑴ 所用的设备、仪器齐全，调试合格；

⑵ 试验室外器具能满足调试分析之需要；

⑶ 所需的标准药液及常用的试剂配制完毕；

⑷ 制水的操作人员及维护或化验人员培训结束，并能独立上岗。

5.资料的准备

⑴ 设计说明及设计的图纸资料；

⑵ 各设备及仪表的使用说明书；

⑶ 对设备系统之状况及相关情况的摸底。

二．系统的冲洗及各泵的单机试运 （手动运行调试）

1.目的

清除设备及系统管路内的杂物，以防对物料之污染及对系统管路之污堵或损坏设备。

2.原则要求

⑴ 转动设备在满足出力的情况下运行不少于4小时，其电流、温度、振动等主要参数应符合要求；

⑵ 系统冲洗的标准：排水外状透明；

⑶ 系统无泄露，阀门开关灵活并严密。

3.准备工作

⑴ 清理排水沟内的污物；

⑵ 检查水源的情况；

⑶ 各转动设备之加油及电气设备绝缘之测量；

⑷ 各转动设备的空负荷试转；

⑸ 系统管路及设备情况之检查；

⑹ 精密（保安）过滤器的滤芯的拆除；

⑺ 反渗透组件内暂不装反渗透膜元件，已装完的则需先拆除；

⑻ 安全用品的准备；

⑼ 记录表格或本的准备。

4.反洗水泵的试运行和多介质和活性碳过滤器及反洗管路的冲洗

⑴ 冲洗流程

①、清水泵供水→多介质及活性炭过滤器进水管→反洗排水→地沟

②、浓水箱→反洗水泵供水→多介质及活性炭过滤器反洗进水管             →正洗排水→ 地沟

③、过滤器反洗时按规程要求用罗茨风机空气，进行空气擦洗；

④、过滤器的正洗，当其出水澄清透明时，才准许向下一级供水。

5.保安过滤器及反渗透供水母管之冲洗和高压泵之试运行

⑴、冲洗流程

①、活性炭过滤器出水口→保安过滤器→保安过滤器出口排水→地沟

②、关精密过滤器出口排水阀，拆下反渗透组件：

活性炭过滤器出水口→ 保安过滤器→高压泵→ 反渗透给水母管→ 反渗透进水支管→ 地沟

③、接上反渗透组件（组件内不装反渗透膜元件，净水口用塞子封住）：

保安过滤器 →高压泵→反渗透给水母管→反渗透进水支管→ 反渗透组件（一段、二段）→ 反渗透浓水母管→ 浓水箱

④、拔去净水口塞子，打开净水排放口阀门：

精密过滤器 → 高压泵 → 反渗透给水母管→ 反渗透组件→ 反渗透净水母管→ 地沟

⑤ 关闭反渗透装置的净水排放阀门：

精密过滤器→高压泵→反渗透给水母管 → 反渗透组件→ 反渗透净水母管→ 中间水池→ 中间水池排水→ 地沟

水箱清洗后，应对其内部进行最后的清理，以清除内部存在的杂物。

⑥、反渗透清洗系统管路的冲洗：

反渗透清洗水箱→清洗水泵→清洗过滤器→清洗水入反渗透装置母管 →       地沟

⑵、高压泵试运行

保安过滤器管路及高压泵、反渗透装置管路冲洗后，对高压泵进行试车，首先试正、反转，然后启动高压泵，观察其是否运行正常。

6.中间水泵的试运行及至混床管路的清洗

⑴ 淡水箱注满水后，试运行淡水泵，其运行情况正常。

⑵ 至混床管路的冲洗流程

①、中间水箱→中间水泵→混床入口管→ 大反洗排水管→地沟

②、中间水箱→中间水泵→ 混床反洗入口管→大正洗排水管→地沟

三．各单元系统的调试

- （一）、过滤器系统的调试

1.调试前的检查

⑴ 系统及本体应完好，表计齐全并能正常投入使用；

⑵ 水源供水正常，压力稳定；

⑶ 各阀门开关灵活，各监督取样点开通。

2.调整内容：

⑴ 机械过滤器的反洗强度的调整，以找出反洗水量的最佳值；

⑵罗茨风机风量的调整，以找出反洗时空气擦洗最佳气压值。

- （二）、加药系统的调试

1.药剂系统的调整

⑴ 先将计量箱清洗干净；

⑵ 检查计量泵、搅拌机、仪表、液位计及各阀门是否正常；

⑶ 将溶解箱加水后打开注入口的阀门，启动计量泵，看其运行是否正常；

⑷ 试运行。将药剂按比例配制在溶解箱中，开动搅拌机进行搅拌，然后将药液放入计量箱，待运行；

⑸ 药液的比例、计量泵的行程等。

- （三）、反渗透系统的调整

1.试投前的检查

对保安过滤系统的检查

⑴ 检查保安过滤器的滤芯是否装好，压盖螺栓是否紧固好。

⑵ 保安过滤器的进出口压力表是否灵活、准确；

⑶ 保安过滤器的出口低压保护压力开关是否正常。

对反渗透系统的检查

⑴ 在反渗透装置启动之前，记录好每一套反渗透装置中一段、二段各个压力容器的系列号和装膜元件的系列号、产水量和脱盐率，并画出一张示意图，标明各个压力容器及膜元件号在组件内和机架上的位置，以备设备检修之用；

⑵ 检查反渗透压力容器与管道连接是否有误；

⑶ 检查反渗透装置的压力表、流量表、电导表的安装正确与否；

⑷ 检查给水、一段、二段的浓水、产品水和总产品水的取样点是否有代表性；

⑸ 检查高压泵是否具备使用条件，同时确定泵的转向和油位；

⑹ 检查所有仪表是否已经过校准，保证反渗透系统的正确运行和准确的监测；

⑺ 检查管件、压力容器严密不漏；

⑻ 保证浓水流量控制阀处于打开位置，其开度处于待调整状态；

⑼ 核对淡水排放阀是否打开；

⑽ 检查反渗透压力容器固定在机架上的U形卡环的螺栓不要拧的太紧，否则，会使玻璃钢外壳翘曲；

⑾ 核对高、低压保护开关的报警已经过正确的调定。

2.反渗透系统的起动、停机的调整

在将反渗透给水送入反渗透装置之前，过滤器的出水必须检测，SDI值小于4，以满足反渗透系统的进水要求。

两套反渗透装置分别进行调整。

详细操作维护见后：

## 第二节 工艺概述

## 一、基础条件

## 1.原水条件：

  - 原水水源：自来水。

  - 设计水温：20±2℃。

## 2.原水水质：

原水水源：自来水。（详见水质报告）

## 3.产水要求：

（1）RO进水条件（即多介质过滤器、活性炭过虑系统的出水要求符合以下指标值）：

水温：5～45℃

pH值：6.5～8.2

污泥密度指数（SDI）≤3

游离余氯（Cl2）＜0.1（mg/L）

铁（Fe）＜0.05（mg/L）

耗氧量＜2（mg/L·O2）（KMnO4法）

（2）RO系统产水脱盐率、水量和水的回收率：

RO系统产水脱盐率：≥97％

RO系统总产水量：2×50m3/h

RO系统回收水率：75％

电导率≤20μS/cm（25℃）

（3）混床设备的出水品质应满足机组对补给水质量的要求且不低于下述指标值：

硬度≈0μmol/l

SiO2≤20μg/l

电导率≤0.2μS/cm（25℃）

（4）水处理设备的正常运行流速应满足下列要求：

多介质过滤器：8～12m/h

活性炭过滤器：8～12m/h

混合离子交换器：40～45m/h

## 二、工艺流程简述：

## 1. 系统主工艺流程：

详见工艺流程图；

工艺流程图详见见附图，主要工艺路线如下：

原水池→清水泵→絮凝剂及杀菌剂加药装置→混合器→多介质过滤器→还原剂加药装置→活性碳过滤器→阻垢剂加药装置→5um过滤器→高压泵→反渗透装置→除碳器→中间水箱→中间水泵→混床装置→除盐水池→除盐水泵→加氨装置→用户点

反渗透清洗工艺流程

清洗水箱→清洗过滤器→RO装置→清洗水箱

废水中和工艺

混床再生废水→中和池酸碱中和→废液泵→外供

## 2. 系统辅助流程：

## 2.1絮凝剂PAC(碱式氯化铝)加药系统

流程:絮凝剂溶解箱→计量泵→多介质进水总管

絮凝剂PAC(碱式氯化铝)的作用是将水中的微小的胶体、悬浮物，甚至大分子有机物通过电中和、混凝、架桥、网捕使之形成较大颗粒的悬浮物，以便生成较大的矾花（颗粒）在三层滤料过滤器中去除掉。

## 2.2杀菌剂加药系统

流程:杀菌剂溶解箱→计量泵→多介质过滤器进水总管

水处理杀菌剂（water treatment biocide）又称杀菌灭藻剂、污泥剥离剂或抗污泥剂。一类能抑制水中菌藻和微生物的滋长，以防止形成微生物粘泥，对系统造成危害的化学药品。包括氧化性杀菌剂，如氯气、次氯酸钠、漂白粉、臭氧、氯胺等；非氧化性杀菌剂，如氯化十二烷基二甲基苄基铵、溴化十二烷基二甲基苄基铵、二硫氰基甲烷等；重金属化合物，如氧化汞、氯化汞、氟化汞等；粘泥杀菌剂，如松香胺、过氧化氢、又胍聚合物等。其中季铵盐类非氧化性杀菌剂效果最好，往往兼具杀菌、剥离、缓蚀等多种作用。

## 2.3还原剂投加装置

流程:NaHSO3计量箱→计量泵→活性炭过滤器进水总管

NaHSO3是一种还原剂，它能够还原来自水中的游离氯。因为游离氯的存在会使芳香聚酸胺发生氧化变性，从而破坏膜结构，而且这种破坏作用使膜的性能再也无法恢复。同时，水中大量的余氯会使活性炭很快达到余氯吸咐饱和状态。本系统采用在活性炭过滤器之前投加NaHSO3还原剂除去超标的余氯，减轻活性炭过滤器的余氯吸咐负荷，延长活性炭的使用周期，并达到保护膜元件的目的。

## 2.4阻垢剂投加装置

流程:阻垢剂计量箱→计量泵→保安过滤器进水总管

药剂是一种分散型隐蔽药剂,它如下作用:

（1）无毒、无异物脱落，化学性能稳定，可以进行化学清洗。

（2）使原水朗格尔LSI指数由0提高到2.6，在此范围内的钙、镁硬度不会在膜内造成结垢。

（3）能阻止硫酸盐和硅酸盐的结垢 ，即相对增加水中结垢物质的溶解性，以防止结晶晶体对反渗透膜的危害。

（4）它可以对堵塞膜微孔的铁胶体以及细小的颗粒起到分散作用。

（5）该组垢剂是一种复合有机物，不是分解产生具有细菌营养的正磷酸根营养物，排放后也不会对环境产生污染。加药装置包括阻垢剂溶液箱和加药泵。

## 2.5加氨装置

流程:加氨计量箱→计量泵→除盐水泵出水总管

调节水的PH值

## 2.6 RO清洗系统：

主要设备包括5mm过滤器、清洗水箱、清洗水泵等。随着系统运行时间增

加，进入RO膜组的微量难溶盐、微生物、有机和无机杂质颗粒会污堵RO膜表面，发生RO膜组的产水量下降、脱盐率下降等情况。为此需要RO清洗系统，在必要时对RO装置进行化学清洗。本系统同反渗透系统采用UPVC管相连，便于清洗操作。

## 2.7再生系统：

主要设备包括酸碱贮罐、酸碱计量箱、酸碱喷射器、再生水泵等。随着混床系统运行时间增加，树脂达到饱和不能进行离子交换时进行树脂再生。

## 第三节 仪表与自控系统概述

工艺系统控制原则

- 整个系统的控制可分段投入，实现自动运行或部分手动运行。

- 系统具备集中监控、报警、连锁保护、程序操作和自动调节的功能。

## 一、预处理系统

- 清水箱低位报警，清水泵停止，系统停机。

- 多介质过滤器采用自动阀门控制，每三天或一个星期反冲一、二次。（具体次数看实际情况而定）

- 活性碳过滤器采用自动阀门控制，每三天或一个星期反冲一、二次。（具体次数看实际情况而定）

## 二、RO反渗透系统

- 杀菌、还原、絮凝、阻垢剂计量泵与RO系统联动；也可以单独启动。

- RO启停由程序控制以及手动停止。

- 每套RO高压泵一台，进水设低压力开关，低于0.05 MPa报警，延迟1min停泵；出口设高压力开关，高于2.0MPa报警，延迟1min停泵。

- 每套RO装置设就地仪表盘一块，就地显示2个压力、2个流量、2个电导率在控制柜上显示。

- 每套RO装置控制盘与控制柜在分开，可现场操作RO装置上的泵与阀门。

- 反渗透系统与中间水泵系统联动。中间水箱低位启动，中间水箱高位停反渗透系统。

## 三、混床系统

混床装置采用二用一备，一台混床失效后转换另外一台运行；混床装置采用手动控制，再生系统也采用手动控制；混床系统中根据除盐水箱低位启动，除盐水箱高位停中间水泵。

加氨计量泵与除盐水泵联动；也可以单独启动。

## 四、系统控制

- 系统内所有机电设备（RO清洗系统除外）工作状态可由PLC监控。

- 所有设备开启顺序应按工艺流程进行。关机顺序则相反。

## 五、现场仪表

现场仪表包括流量表、压力开关、液位开关、压力表等，均采用符合工艺要求的质量可靠的产品。

## 第四节 电气概述

## 一、 配电控制

1.电压等级：采用两路电源进线， 380/220V电压等级。

2.电机控制方式：电动机采用自动/手动两种操作方式，集控操作在控制柜统一操作，控制由上位机PLC实现，泵的联锁及备用自投均由PLC实现。

3．电机的保护：采用自动空气开关及热继电器过热保护。

## 二、 接地

所有电气设备的金属外壳均可靠接地，接地系统的电阻不大于4欧姆。

## 第二章  工艺设备

本系统工艺设备主要包括多介质过滤器、活性炭过滤器、混床、其余可按功能及结构分为反渗透装置、加药装置，以下将按此划分详细介绍。

## 第一节  多介质过滤器

一、工艺原理及工艺参数：

## 1、工艺原理：

多介质过滤器是利用石英砂和无烟煤滤料去除原水中的悬浮物，属于普通快滤设备。

含有悬浮物颗粒的流过石英砂及无烟煤的滤料层时，滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于截留在滤料表面。当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜，随时间推移过滤器的前后压差将会很快升高。此时需要利用逆向水流反洗滤料，使过滤器内石英砂及无烟煤层悬浮松动，从而使粘附于石英砂表面的截留物剥离并被水流带走，恢复过滤功能。本工程中使用的双层滤料是在过滤层上部放置较轻的大颗粒无烟煤，下部为大比重的小颗粒石英砂，这样可以充分发挥整个滤层的效率、提高截污能力。

## 2、多介质过滤器操作说明

（未运行设备之前所有的阀门都应该是关闭的）

1、清洗(反洗)

滤料装入过滤器后应进行彻底清洗，按流速15m/h，水流应由下往上冲洗，脏水由上部排出，进行冲洗直至出水澄清。

- 过滤

滤料冲洗使出水澄清后，即可投入运行，察看出水是否澄清，如已澄清，即可作为合格出水，投入使用（运行），运行开始时，水流经过进水阀，由上部通过过滤层，然后从出水阀（供水阀）出水进入下步工序。应注意的是过滤速度控制在8-10m/h，每两小时观察一次出水，发现水质达不到要求时立即停止供水，进行反洗，一般常规运行24小时反洗一次。

- 反洗

启动反洗水泵，缓慢地开启反洗水进水阀，当空气门向外溢水时，关闭排气阀，流量逐惭增加，最后维持一定的反洗强度，反洗强度控制在12-15 L/s.m2，直至反洗出水水质完全无色透明为止，一般约需时间5-10分钟。

- 正洗

正洗时用清水由上而下冲洗过滤器，清水冲洗强度为5 L/s.m2,正洗5-10分钟。至出水无色透明为止。

多介质过滤器操作说明（未运行设备之前所有的阀门都应该是关闭的）

1、反洗：先开反洗排放阀，再开反洗进水阀，冲洗时间大约为12分钟（其他阀门为关闭状态）。

2、正洗：先开正排阀，再开进水阀，冲洗时间大约为3分钟出水清澈为止（其他阀门为关闭状态）。

3、运行：先开出水阀，再开进水阀（其他阀门为关闭状态）。

## 第二节   活性碳过滤器

## 一、工艺原理及工艺参数：

## 1、工艺原理：

活性碳过滤器主要是利用粒状活性碳的吸附机理来吸附水中的有机物和余氯，还可以去除胶体渣、铁化物、悬浮物，降低色度、浊度，保证后系统的正常运行，延长反渗透膜的使用寿命。

活性碳过滤器应保证出水余氯≤0.1ppm，SDI≤4。

## 2、活性碳过滤器操作说明

（未运行设备之前所有的阀门都应该是关闭的）

1、清洗(反洗)

滤料装入过滤器后应进行彻底清洗，按流速15m/h，水流应由下往上冲洗，脏水由上部排出，进行冲洗直至出水澄清。

- 过滤

滤料冲洗使出水澄清后，即可投入运行，察看出水是否澄清，如已澄清，即可作为合格出水，投入使用（运行），运行开始时，水流经过进水阀，由上部通过过滤层，然后从出水阀（供水阀）出水进入下步工序。应注意的是过滤速度控制在8-10m/h，每两小时观察一次出水，发现水质达不到要求时立即停止供水，进行反洗，一般常规运行24小时反洗一次。

- 反洗

启动反洗水泵，缓慢地开启反洗水进水阀，当空气门向外溢水时，关闭排气阀，流量逐惭增加，最后维持一定的反洗强度，反洗强度控制在12-15 L/s.m2，直至反洗出水水质完全无色透明为止，一般约需时间5-10分钟。

- 正洗

正洗时用清水由上而下冲洗过滤器，清水冲洗强度为5 L/s.m2,正洗5-10分钟。至出水无色透明为止。

活性碳过滤器操作说明（未运行设备之前所有的阀门都应该是关闭的）

1、反洗：先开反洗排放阀，再开反洗进水阀，冲洗时间大约为12分钟（其他阀门为关闭状态）。

2、正洗：先开正排阀，再开进水阀，冲洗时间大约为3分钟出水清澈为止（其他阀门为关闭状态）。

3、运行：先开出水阀，再开进水阀（其他阀门为关闭状态）。

## 第三节   加药装置

卖方根据工艺要求提供化学药品规格，化学药品由买方提供（阻垢剂、絮凝剂、杀菌剂等所需药品）。

| 序号 | 名称 | 型号 | 外观形态 | 有效成分 | 包括形式 | 运输方式 | 投加量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 絮凝剂 | PAC | 固体 | 30% | 25kg袋装 | 汽运 | 4-20ppm |
| 2 | 还原剂 | NaHSO3 | 固体 | 30% | 25kg袋装 | 汽运 | 2-5ppm |
| 3 | 杀菌剂 |  | 液体 | 标准液 | 25kg桶装 | 汽运 | 2-5ppm |
| 4 | 阻垢剂 |  | 液体 | 标准液 | 25kg桶装 | 汽运 | 2-5ppm |
| 5 | 氨 | 氨水 | 液体 | 10% | 25kg | 汽运 | 10-20ppm |

## 第四节  反渗透（RO）系统

反渗透（RO）系统利用反向自然渗透原理，主要去除水中溶解盐类，同时去除一些大分子和预处理未去除的小颗粒等。其功能是对经过预处理的产水进行脱盐。本系统每套RO包括1台5mm保安过滤器、1台高压泵、1套RO膜组、1套阻垢剂投加设备和1套RO清洗设备。RO膜组布置在一个不锈钢机架上。成套设备本体上有各种阀门并留有各种仪表接口，便于用户现场维护和实现水站运行自动化。

RO系统水回收率在75%以上，系统三年内脱盐率不小于97%。

工程采用2套出力为50m3/h的反渗透处理膜组，单套为50支反渗透膜，选用美国陶氏公司的BW30-400型的抗污染复合膜，每套共计66支。单支膜的脱盐率脱盐率达到>99.6%。反渗透装置配备就地控制盘，盘上安装各种就地仪表和控制按钮。

## 一、保安过滤器

5μ保安过滤器设置在RO本体之前，目的是防止水中的大颗粒物进入反渗透本体装置，损坏反渗透膜，确保RO的正常运行。保安过滤器是立式柱状设备，内装59支长20英寸的均孔、PP喷熔滤芯，过滤精度为5μm。

工艺原理及工艺参数：

1. 工艺原理：

保安过滤器属于精密过滤器， 其工作原理是利用PP滤芯5μm的孔隙进行机械过滤。水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等，被截留在滤芯表面和孔隙中。随着制水时间的增长，滤芯因截留物的增多，运行阻力逐渐上升，当运行至进出口水压差达0.2Mpa时，更换滤芯。

保安过滤器的主要优点是效率高、阻力小、便于更换。

2. 工艺参数：

- 数量：1台

- 规格：f700，垂直圆筒

- 筒体材质：304SS

- 滤芯材质：PP

- 过滤精度：5μm

- 流量：67m3/h

- 设计压力：0.6Mpa

- 前后工作压差：<0.2Mpa

- 进水条件：SDI<4；浊度：<1mg/l

## 二、反渗透膜组（RO）

## 1．工艺原理：

RO是利用半透膜透水不透盐的特性，去除水中的各种盐份。在RO的原水侧加压，使原水中的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜，水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩，剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走。透过水中仅残余少量盐份，收集利用透过水，即达到了脱盐的目的。

膜元件的水通量越大，回收率越高则其膜表面浓缩的程度越高，由于浓缩作用，膜表面的物质浓度与主体水流中物质浓度不同，产生浓差极化现象。浓差极化会使膜表面盐的浓度增大，膜的渗透压增大，盐的透过率也增大，为提高给水的压力而需要消耗更多的能量。

## 2．膜的污染：

膜的污染由微溶盐结晶、胶体物质、微生物和细菌滋生等原因而引起。膜表面上的浓差极化现象造成膜面的盐类浓度大于主体水流中的浓度，过大的盐浓度造成微溶盐结晶沉淀在膜表面；胶体物质的扩散系数较盐类小得多，在膜表面浓聚的胶体物质不及扩散而沉积，是造成膜污染的主要原因；微生物和细菌会以有机物胶体为养分，在膜表面滋生，滋生的菌斑会严重影响膜的性能，造成难以恢复的膜性能下降。

RO系统的运行中应控制好膜通量、膜元件的回收率。因为膜通量和回收率过高可能造成膜的污染速度过高和需要频繁的化学清洗。

## 3．反渗透膜进水要求：

| 最高进水温度 | 45℃ |
| --- | --- |
| PH范围 | 3.0-10.0 |
| 最高操作压力 | 4.14Mpa |
| 单个膜元件最高进水压力损失 | 0.7Kgf/cm2 |
| 进水最高SDI（15分钟） | <4 |
| 最高进水自由氯浓度 | <0.1ppm |
| 进水最高浊度 | 1.0NTU |
| 单只元件上浓缩水与透过水量的最高比例 | 5：1 |

## 4. 单套反渗透装置性能参数：

| 装置型号 | R0-50 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.0-1.6Mpa |
| 设计水温 | 20℃ |
| 产水量 | 50m3/h |
| 脱盐率 | ≥98%（三年） |
| 水回收率 | 75% |

## 三、反渗透膜组常规手动操作步骤：

前提：预处理来水合格；反渗透各手动阀门已调节到位；计量泵已调节到位。

1、启动：

- 开启浓水排放阀，产水排放阀。

- 开启进水阀，低压冲洗5分钟（排气）。

- 关闭进水阀，浓水排放阀。

- 启动相对应的计量泵。

- 启动高压泵，打开进水阀。

- 排水至产水电导合格。

2、运行：

- 关闭浓水排放阀。

3、停机：

- 打开产水排放阀，关闭进水阀。

- 停高压泵。

- 停相对应的阻垢剂计量泵。

- 打开浓水排放阀。

- 冲洗5-10分钟。

- 关闭产水排放阀，浓水排放阀。

- 关闭冲洗水泵。

- 停运。

## 四、反渗透系统运行要点及工艺参数：

- 周围环境温度最低不得低于5°C，最高不得高于38°C。当温度高于35°C时，应加强通风措施。

- 反渗透系统的回收率为75%。较低的系统回收率易于防止结垢和膜污染。

- 控制盐的透过量：盐透过量与膜两侧的浓度差和温度有关。因此应控制系统回收率在75%左右，水温保持在20-25℃左右，最高不得大于30℃。

- 正常运行中在RO出水量下降10%以上、压降增加15%以上、脱盐率明显下降等情况下，需要对系统进行化学清洗。为了保证系统长时间的安全运行，做好预处理的运行规范，尽量保持RO半年至一年清洗一次。清洗时最好分段清洗，清洗方向与运行的方向相同，不允许反向清洗，以免发生膜卷伸出而损坏膜元件。

- 调试过程中要求进水压力不得大于1.8MPa，且只限于对装置进行耐压实验。

- 操作压力控制：应在满足产水量与水质的前提下，尽量取低的压力值。

- 排放量控制：由于水温、操作压力等因素的变化，使装置的产水量也发生相应的变化，这时应对排放量进行调整，控制排放量与产水量之间比为1：1。

- 装置不得长时间停运，每天至少运行2小时。如准备停机一个月以上，应用化学清洗系统向组件内冲装浓度为2%的亚硫酸氢钠溶液以实施保护。

- RO装置每次开机都应在进水压力小于0.5MPa条件下冲洗5-10分钟。

- 操作工人应每1小时对运行参数进行记录，主要内容为：

- 进水：	电导率、压力

- 产水：	电导、产水量

- 浓水：	流量、压力

保留RO系统操作记录，保证数据真实、完整和连续，便于分析查找故障原因。

- 当RO系统发生脱盐率严重下降时，应依据以下原因进行逐项分析，确认原因及时处理：

- 浓差极化造成膜表面的发生污染和结垢，使膜表面变得粗糙，系统脱盐率下降。

- 元件之间的连接件 “O”型圈密封失效。

- 膜口袋粘结线破裂。

- 膜被硬颗粒划破。

- 因高压泵启动时产生的水锤使膜元件或其连接件破损。

- 膜元件压降过大而产生的膜卷伸出损坏。

## 五、仪表和自控：

为了使RO装置能够安全可靠的运行，便于运行监督，需要装设压力表、流量表、导电度表等表计，装设位置及作用分述如下；

1、压力表：

- 进水压力表、浓水压力表：计算压降，用于调整产水量和盐透过率。盐透过率、产水量和ΔP用于RO性能问题的分析。

- 5µm过滤器进出口压力表：当压降超过0.2MPa时，更换滤芯。

- 给水泵进出口压力表开关：进口压力低报警停泵；出口压力高（延时，以防慢开门未打开）报警停泵。

2、流量表：

- 产品水流量表：监督产水量，调整回收率。产水流量有累计、记录等指示。

- 浓水排水量表：监督排水量，调整回收率。浓水流量有累计、记录等指示。

3、电导率表：给水电导表和产品水电导表估计出RO系统的脱盐率。

- 给水电导率表：指示、记录。

- 产品水电导表：指示、记录，电导率超标报警。

## 第五节 反渗透（RO）清洗系统

在运行中，RO膜不可避免的受到一些微量的无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等的污染或阻塞。这些物质沉积在膜表面上，将会越积越多，从而引起RO膜透过量下降和脱盐率降低。因此，为了恢复RO膜的透过量和脱盐性能，需要对RO不定期地进行化学清洗。一般来说膜的清洗周期受其本身材质性能参数、运行条件（如温度、压力等）的影响，清洗周期至少为6月一次可认为正常。

本RO系统配有一套化学清洗装置，包括清洗水箱、清洗过滤器（10mm保安过滤器）、清洗泵及连接管路组成。其化学清洗泵的流量为60m3/h，扬程为0.32MPa，化学药箱的容积为5000L，保安过滤器的流量为60m3/h。

为方便的进行化学清洗，本清洗装置同RO本体全部采用塑料管连接，化学清洗时只需开启各阀门即可。

## 第六节 混床系统

## 一、混合离子系统说明

经反渗透处理出水的电导率还有5μs左右，还达不到进水标准，所以选用混床处理，使出水能到0.1μs左右，混合离子交换器的流速选45m/h，罐体采用钢衬胶，管件用UPVC材质，阀门用手动隔膜阀。当树脂失效后可用以下方法进行再生：

混合床的阴、阳离子交换树脂在交换过程中，由于是处于均匀混合状态，交错排列，互相接触，可以看作是许多的阴、阳离子交换树脂而组成的多级式复床，可相当于1000～2000级。因为是均匀混合，所以阴、阳离子的交换反应进行得很彻底，出水水质好。混合床的阳树脂用RH表示，阴树脂用ROH表示，其工作原理可用下列反应式表示：

- 1/2Ca2+   HCO3-                1/2Ca           HCO3

- 1/2Mg2+    1/2SO42-           1/2Mg         1/2SO4

- RH+ROH+                →R                +R       +H2O

- Na+         Cl-                  Na                 Cl

- K+           HSiO3-                K                  HSiO3

混合床中的树脂失效后，应先将阴、阳树脂进行分离，然后分别再生。

## 二、设备特点

1、出水品质好。

2、间断运行时影响出水品质小。

3、终点灵敏。在混合床任意一种离子交换树脂的交换容量“耗尽“开始泄漏之时，都将引起出水电导率的急剧升高，因此失效终点明显。

4、再生或运行工况改变时对出水水质无影响。混合床运实践表明，当原水水质恶化、运行流速变化或采用不同再生比耗，都能得到高质量的出水。

5、管阀布置集中操作方便再生时间短。复床式除盐设备再生一套设备至少有两个操作对象，再生时间一般需4小时；而混床仅有一个操作对象，再生时间一般不超过3小时，而且混床的自用水就绪低较低。

## 三、结构简述

1、进水装置

进水装置的结构根据混合床直径的不同，可分别采用喷头、淋水挡板或母支管等，材质为增加塑料或不锈钢。出水小孔流速一般可采用1m/s左右。

本工程该设备进水状置不为锈钢穿孔管，外包尼龙网二层，网目各为60目和80目。

2、进碱装置

进碱装置为支管母管式，材质为不锈钢，管上开小孔，小孔流速一般为0.4m/s左右。管外包覆塑料窗纱及60目尼龙网各一层。

3、中排装置

中排装置是混合床的重要部件，设计应考虑再生液均匀分布并有足够的强度。一般采用不锈钢母支管结构，支管小孔流速为0.4m/s左右。外包尼龙网二层，网目各为60目和80目。

4、底部排水装置

因混合床运行流速较高，底部出水装置一般均采用多孔板上装水帽或双层多孔板夹滤网的型式。

另外，在交换器两层树脂界面处及最大反洗膨胀高度处各设试镜一个，共三个，用以观察体内工况。 筒体各设树脂进出口两个。树脂的输入和卸出均采用水力输送。筒体上设有人孔二个，筒体底部一个，直筒上设一个。

## 四、混床再生操作说明

4.1 再生前的准备

4.1.1 酸碱系统处于完好备用状态，酸碱计量箱内有足够的酸碱液。

4.1.2 再生水泵处于良好备用状态。

4.1.3 混床系统所有酸碱入口门均应关闭，再生混床进出口阀门关闭。

4.1.4 调整好运行设备流量，确保再生用水及除盐水箱水位。

4.1.5 中间水箱水位处于高水位。

4.2 再生操作

4.2.1 反洗分层：开启混床反洗进水阀门、反洗排水阀门、对混床进行反洗，控制流量40t/h，时间15min。反洗结束时缓慢关闭进水门，使树脂颗粒逐步沉降，使沉降后的阳、阴树脂层面清晰。

4.2.2 静置：分层结束后，关闭反洗进水阀门、反洗排水阀门，开排空气阀门，让树脂进行自然沉降5－10 分钟。

4.2.3 排水：开正洗排水阀门，让树脂进行自然沉降5－10 分钟。放水至树脂层上面200㎜处。

4.2.4 预喷射：开中排水阀门、进酸阀门、进碱阀门、酸喷射器进压力水阀门、碱喷射器进压力水阀门，控制流量12t/h，时间1min。

4.2.5 再生：开启酸喷射器吸酸阀门、碱喷射器吸碱阀门，向混床进酸（碱），时间45 分钟。

4.2.6 置换：当进完规定的酸（碱）后，关闭酸喷射器吸酸阀门、碱喷射器吸碱阀门，维持喷射器原流量进行置换，时间45 分钟。

4.2.7 阴树脂冲洗：关进酸阀门、酸喷射器压力水门、碱喷射器吸碱门，维持碱喷射器原流量继续对阴树脂冲洗，时间10 分钟。阴树脂冲洗结束后，停再生水泵，关中间排水阀门、进碱阀门、碱喷射器压力水阀门。

4.2.8 冲洗：开进水阀门、正洗排水阀门，对混床树脂进行正洗。流量70t/h，时间10min。

4.2.9 排水：冲洗结束后，开启混床排气阀门、正洗排水阀门，对混床进行排水。放水至树脂层上200㎜处。

4.2.10 混合：开排空气阀门，进气阀门，用压缩空气对树脂进行混合。反复进行5次，每次约1分钟，直至树脂混合均匀。关闭混床进气阀门。

4.2.11 灌水：开进水阀门，排空气阀门，待排空气门出水后关排空气阀门。

4.2.12 正洗：开启正洗排水阀门，对混床进行冲洗，正洗至混床出水合格为止（DD〈0.2μs/cm，SiO2〈20μg/L）。

4.2.13 正洗结束后，关进水阀门，正洗排水阀门，开排空气阀门，备用。

注：再生的流量及时间按现场调试为准。

## 五、酸碱系统操作

5.1 准备工作

5.1.1 槽车来后，应看清单子，问明情况，严防酸碱混卸。

5.1.2 戴好防护眼镜。

5.1.3 化水酸碱储槽有受一车酸碱的条件。

5.1.4 有关阀门、管道、液位计完好，酸雾吸收器正常。

5.1.5 卸酸碱现场应备有冲洗水。

5.1.6 汽车来酸碱后，值班人员应及时取样化验。

5.2 卸酸操作

5.2.1 当装满盐酸的酸车来到现场后，将卸酸泵进口管与酸槽车上的酸输送软管连接。

5.2.2 缓慢开启酸槽车出酸门。

5.2.3 启动卸酸泵，将酸槽车中的来酸打入酸储罐。

5.2.5 卸完酸后，停卸酸泵，关闭泵进口门、出口门，关闭酸槽车出酸门，同时拆除连接软管，将地面冲洗干净。

5.2.6 将酸浓度、数量、酸储罐液位及酸车车号记录在交接班本上。

5.3 卸碱操作

5.3.1 当装满碱的酸车来到现场后，将卸碱泵进口管与碱槽车上的酸输送软管连接。

5.3.2 缓慢开启碱槽车出酸门。

5.3.3 启动卸碱泵，将碱槽车中的来酸打入酸储罐。

5.3.5 卸完碱后，停卸碱泵，关闭泵进口门、出口门，关闭碱槽车出酸门，同时拆除连接软管，将地面冲洗干净。

5.4 卸酸碱注意事项

5.4.1 连接软管时，一定要将连接法兰的固定螺栓拧紧，以防卸酸碱时发生泄漏。

5.4.2 拆除软管时，要小心谨慎，确认软管无残压，防止残余酸碱液溅到身上。

5.4.3 进行酸碱受入操作时，一定要戴好防护面具。

5.4.4 当被酸碱液溅到时，应立即用大量水冲洗，并遵照有关医疗防护规定进行处理。

## 第三章 系统操作说明

本章主要描述系统手动和自动开车的详细操作步序，其中部分参数将根据现场实际情况有所变化，变化内容由现场工程师提交。

图标说明：

一般说明；对操作步骤的补充说明。



!

在操作过程中必须关注的重点。

危险！必须严格遵守的操作。



## 第一节 开车前的准备工作

## 一、药液配制：

包括杀菌剂、絮凝剂、还原剂、加氨剂、阻垢剂。

（以现场调试为准，暂略）

## 二、计量泵调节：

(以现场调试为准，暂略)

## 三、系统开车前，检查系统设备是否已处于完好备用状态，水、气、电、是否通畅，并检查以下项目：

- MCC柜已合闸上电

- 现场各控制柜已上电

- 各种仪表已经校验准确，并投入使用

- 仪表空气系统正常

- 各加药装置药液已配制

- 清水箱液位处于高液位

- 各水箱出水阀门已打开

- 清水泵、高压泵、除盐水泵、中间水泵进水阀门已打开

## 第二节 手动操作

!

系统手动操作仅在调试、故障、检修等特殊情况下进行，平时宜采用自动运行。

## 一、开车

- 将控制柜置于“手动操作”；

- 开启原水泵出口阀；

- 开启多介质过滤器以及活性碳过滤器的进水及出水阀门；保持到运行状态。

- 开启保安过滤器进水阀、出水阀；

- 打开原水泵；

- 开启相应的RO装置产水排放阀、浓水排放阀；

- 开启RO装置进水阀，进水控制阀；

- 开启相对应的加药计量泵；

- RO浓水排放口出水后，冲洗3-5分钟，关闭浓水排放阀；

- 关闭RO装置进水阀，半开进水控制阀，浓水控制阀；

- 开启高压泵；

- 开启RO装置进水阀，调节浓水控制阀的开度，使RO进水压力为1.0MPa；

- 观察产水电导率，合格后关闭RO装置产水排放阀；

- 调节浓水控制阀和进水控制阀的开度，使产水流量计显示约0.9m3/h，浓水流量计显示约0.6m3/h；

- 运行10分钟，纪录进水电导率仪和产水电导率仪的读数，计算脱盐率；

回收率计算：产水流量÷（产水流量+浓水流量）×100%



脱盐率计算：（1-产水电导÷进水电导）×100%

- 脱盐率大于97%，产水量、压力等稳定视为系统运行正常；

- 等中间水箱达到中间水位时开启PH加药装置。

- 开启混床的进水及出水阀门；保持到运行状态。

- 等除盐水箱达到高水位时停止系统运行。

- 输送到用水点时，开启除盐水泵及加氨装置。

## 二、停车

- 将控制柜均置于“手动运行”档；

- 打开RO产水排放阀；

- 关闭RO进水阀，停高压泵；

- 停加药计量泵；

!

先关阀门，10秒后停泵。

- 打开浓水排放阀，打开冲洗阀；

通过低压冲洗排除RO元件内的浓水，防止停留在元件内的浓水在膜表面沉积。



- 停清水泵

- 停中间水泵。

- 停除盐水泵。

## 第三节   自动操作

## 一、手动开车后转入自动运行

手动开车后运行正常，可以转入自动运行。



- 控制柜上电；

- 系统将进入自动运行；

## 二、强制自动停车

- 系统正处在自动运行状态；

- 拧控制系统柜中的 “急停按扭”。

## 第四章    设备维护

为了保证系统长期稳定运行，平时应该注意对系统设备的维护保养。本章根据系统情况，介绍了多介质过滤器、活性碳过滤器、保安过滤器、反渗透装置的常规维护、故障处理、填料更换等内容。其它水泵、计量泵、仪表等的维护说明见设备所附使用说明书，本章不再提及。

## 第一节 多介质过滤器

## 一、日常运行检查：

进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。把巡检的结果如实记录下来，与运行记录一起给予总结， 作为定期维修的资料。

| 检查周期 | 检查项目 | 检查方法或检查点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每 班 一 次 | 检查有否漏水 | 设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水 | 如有漏水，找出漏水点位置及原因，及时止漏 |
|  | 检查有否漏料 | 运行时在出口取样阀处取样，观察是否有滤料颗粒 | 如果经常发现有滤料，查明原因及时解决 |
|  | 检查有否振动 | 阀门开闭时，是否有异常振动 | 如有震动，查明原因， 及时采取解决措施 |
| 每月一次 | 校验流量 | 检查流量计示值，验证其是否表示正常流量 | 如流量显示不正常，及时查明原因，排除故障 |

## 二、定期检查：

设备要进行定期检查, 其目的是为了保证在较长时间内系统安全运行。本设备是较大型设备，检查作业需要较长时间。为了缩短定期检查的停车时间，要尽量与其它水处理装置设备的检修同时进行，如发现有异常，及时处理。

| NO. | 检查项目 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填料检查 | 检查石英砂、无烟煤滤料, 如石英砂无烟煤污染严重, 则应全部予以更换。 |
| 2 | 滤水帽检查 | 取出填料, 用水冲洗干净, 对多孔板上的滤水帽进行检查, 发现破损或松动, 及时更换或固定。 |
| 3 | 橡胶衬里层检查 | 如发现衬胶层有气泡、裂纹、胶剥离、微孔等要进行修补。 |
| 4 | 内部紧固件检查 | 检查过滤器内的螺栓螺母等紧固件,如有松动应拧紧。 |
| 5 | 人孔密封垫检查 | 更换变形的人孔密封垫；将螺栓螺母浸在清洗油内, 彻底除锈；安装人孔盖时螺栓螺母要涂黄油。 |

## 三、滤料更换：

| NO. | 操作步骤 | 操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排水 | 排净过滤器内部的积水 |
| 2 | 卸料 | 打开过滤器卸料口，从反洗口少量进水，将填料冲出。 |
| 3 | 清理 | 排净过滤器内积水，打开上人孔，进入过滤器，将剩余的滤料清理出过滤器 |
| 4 | 清洗 | 用抹布清洗过滤器内部 |
| 5 | 装填滤料 | 封闭卸料口，按规定填高装填滤料，先装石英砂，装完后扒平整，再装无烟煤 |
| 6 | 封闭过滤器 | 检查滤料装填高度满足要求，封闭上人孔 |
| 7 | 冲洗滤料 | 按过滤器反洗步序冲洗滤料，至排水浊度小于1度 |

## 第二节 活性碳过滤器

## 一、日常运行检查：

进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。把巡检的结果如实记录下来， 与运行记录一起给予总结， 作为定期维修的资料。

| 检查周期 | 检查项目 | 检查方法或检查点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每 班 一 次 | 检查有否漏水 | 设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水 | 如有漏水，找出漏水点位置及原因，及时止漏 |
|  | 检查有否漏料 | 运行时在出口取样阀处取样，观察是否有滤料颗粒 | 如果经常发现有滤料，查明原因及时解决 |
|  | 检查有否振动 | 阀门开闭时，是否有异常振动 | 如有震动，查明原因， 及时采取解决措施 |
| 每月一次 | 校验流量 | 检查流量计示值，验证其是否表示正常流量 | 如流量显示不正常，及时查明原因，排除故障 |

## 二、定期检查：

设备要进行定期检查, 其目的是为了保证在较长时间内系统安全运行。本设备是较大型设备，检查作业需要较长时间。为了缩短定期检查的停车时间，应尽量与原水处理装置其他设备装置的检修同时进行，如发现有异常，要及时处理。

| NO. | 检查项目 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填料检查 | 检查活性碳滤料, 如活性碳滤料失去吸附作用, 则应全部予以更换。 |
| 2 | 滤水帽检查 | 取出填料, 用水冲洗干净, 对多孔板上的滤水帽进行检查, 发现破损或松动, 及时更换或固定。 |
| 3 | 橡胶衬里层检查 | 如发现衬胶层有气泡、裂纹、胶剥离、微孔等要进行修补。 |
| 4 | 内部紧固件检查 | 检查过滤器内的螺栓螺母等紧固件,如有松动应拧紧。 |
| 5 | 人孔密封垫检查 | 更换变形的人孔密封垫；将螺栓螺母浸在清洗油内, 彻底除锈；安装人孔盖时螺栓螺母要涂黄油。 |

## 三、滤料更换：

| NO. | 操作步骤 | 操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排水 | 排净过滤器内部的积水 |
| 2 | 卸料 | 打开过滤器卸料口，从反洗口少量进水，将填料冲出。 |
| 3 | 清理 | 排净过滤器内积水，打开上人孔，进入过滤器，将剩余的滤料清理出过滤器 |
| 4 | 清洗 | 用抹布清洗过滤器内部 |
| 5 | 装填滤料 | 封闭卸料口，按规定填高装填滤料，装完后扒平整 |
| 6 | 封闭过滤器 | 检查滤料装填高度满足要求，封闭上人孔 |
| 7 | 冲洗滤料 | 按过滤器反洗步序冲洗滤料，至排水浊度小于1度 |

## 第三节	保安过滤器

## 一、日常运行检查：

进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。把巡检的结果如实记录下来， 与运行记录一起给予总结， 作为定期维修的资料。

| 检查周期 | 检查项目 | 检查方法或检查点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每 班 一 次 | 检查有否漏水 | 设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水 | 如有漏水，找出漏水点位置及原因，及时止漏 |
|  | 检查进出口压力 | 计算进出口压力的压差，压差是否超过0.2MPa | 压差超过0.2MPa，需要更换滤芯 |

## 二、定期检查：

设备要进行定期检查, 其目的是为了保证在较长时间内系统安全运行。本设备是较大型设备，检查作业需要较长时间。为了缩短定期检查的停车时间，应尽量与其它水处理装置设备的检修同时进行，如发现有异常，要及时处理。

| NO. | 检查项目 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滤芯检查 | 检查保安过滤器滤芯，如果有变形或污染严重，则应全部予以更换。 |
| 2 | 内部紧固件检查 | 检查过滤器内的螺栓螺母等紧固件,如有松动应拧紧。 |
| 3 | 检修孔密封垫检查 | 更换变形的检修孔密封垫。 |

## 三、滤芯更换：

| NO. | 操作步骤 | 操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排水 | 排净过滤器内部的积水 |
| 2 | 打开检修口 | 卸下排气管道，打开检修孔 |
| 3 | 取出滤芯 | 拧下滤芯压紧螺母，拿出压紧板，取出污染的滤芯 |
| 4 | 冲洗 | 用清水冲洗过滤器内部 |
| 5 | 安装滤芯 | 安装新滤芯，用压紧板压紧 |
| 6 | 封闭过滤器 | 封闭检修孔，装上排气管道 |
| 7 | 冲洗滤芯 | 打开保安过滤器出水排放阀，冲洗至排水无白沫 |

## 第四节	反渗透（RO）装置

## 一、日常运行检查：

进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。把巡检的结果如实记录下来， 与运行记录一起给予总结， 作为定期维修的资料。

| 检查周期 | 检查项目 | 检查方法或检查点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每班一次 | 检查有否漏水 | 设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水 | 如有漏水，找出漏水点位置及原因，及时止漏 |

## 二、RO膜组的安装：

1. 膜元件的安装

1.1 用清水冲洗容器以去除所有尘土和颗粒，清理腐蚀产物或外部杂质（包括润滑油过量）。

1.2 检查膜元件表面有无缺陷，应及时处理以免擦伤容器。

1.3 注意防止膜卷缩伸出装置的端部，如果发现不能处理的缺陷，联系生产厂处理。

1.4 用约50%的甘油-水混合物来润滑容器内部。可用合适尺寸的棉布沾取混合。

1.5 把第一个膜元件装入压力容器的进水端，元件的端部留几寸在容器外，以便连接下一个膜元件。

1.6 用少量润滑剂润滑连接器的O型环。

1.7 在连接器连上第一个膜元件。

1.8 把下一个膜元件与前一个对齐，把它装在与前一个膜元件连接好的连接器上。

注意：在最后一个膜元件安装完毕后，所有膜元件都必须再向前推到位，不要把膜元件向前推得太多。

1.9将适配器安装到压力容器的两端的膜元件产品水管上。在水流方向的下游安装推力环。

1.10所有膜元件的编号和安装位置应作记录存档，以方便出现问题时查询。

2. 压力容器的封装：

在完成1步骤中的任务后开始本步骤。

2.1 清理压力容器内侧的腐蚀产物或外来杂物。

2.2 检查压力容器内部有无擦伤或损伤，泄漏的容器必须更换。

2.3 润滑管壳内从斜面1/2处到距斜面大约1/2”的范围。

2.4 对齐管端组件和压力容器本身的标识符号，在管端组件插入压力容器后不要旋转。

2.5 握住管端组件使之与管壳的轴线垂直，将组件向前滑动直至感到有阻力为止。

2.6 用双手把管端组件向前推，直至管端组件伸出管壳1/2”处。

2.7 将不锈钢压力容器封板装入压力容器中。

2.8 装入塑料的安全封板。

2.9 在槽内装入不锈钢的弹簧圈，用木榔头敲打固定环四周，注意安装后弹簧圈应全部进入槽内。

2.10旋紧端螺母。注意不要过紧，以免影响今后的拆卸。

2.11 装置运行到现场后，应放置于室内，周围环境温度最低不得低于5°C，最高不得高于38°C。当温度高于35°C时，应加强通风措施。

3. 压力容器与膜元件的拆卸

压力容器与膜元件的拆卸过程与安装过程步骤相反。方法详见安装方法。

## 三、故障处理：

1、装置运行异常及对策：

| 异常原因 |  |  | 现象 |  |  | 检查部位 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产水流量 | 脱盐率 | 压降 |  |  |
| 1 | 温 度 | 高 | ↑ | ↓ | ↓ | 季节变化：泵的效率 | 压力调整 |
|  |  | 低 | ↓ | ↑ | ↑ | 季节变化： | 压力调整；加热 |
| 2 | 压 力 | 高 | ↑ | ↑ | ↑ | 泵；阀门 | 调节压力 |
|  |  | 低 | ↓ | ↓ | ↓ | 泵；阀门；保安过滤器 | 调节压力 |
| 3 | 浓 水 流 量 | 大 | ↓ | ↑ | ↑ | RO进水流量；浓水控制阀 | 调节流量 |
|  |  | 小 | ↑ | ↓ | ↓ | RO进水流量；浓水控制阀 | 调节流量 |
| 4 | 膜老化 |  | ↑ | ↓ | ↓ | 进水PH | 控制PH、换膜 |
| 5 | 含 盐 量 | 高 | ↓ | → | ↑ | RO进水、原水水源 | 控制压力 |
|  |  | 低 | ↑ | → | ↓ | RO进水、原水水源 | 控制压力 |
| 6 | 不溶物 （结垢） |  | ↓ | ↓ | ↑ | RO进水水质；回收率；阻垢剂 | 膜清洗 调整回收率 |

注：↑增加  ↓减少

2、RO组件部分异常及对策：

|  |  | 现象 |  |  | 检查部位 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量 | 脱盐率 | 压降 |  |  |
| 1 | 膜功能衰退 | ↓ | ↓ |  | 运行时间；进水温度；PH值；余氯 | 清洗或更换RO元件 |
| 2 | 膜泄漏 | ↑ | ↓ | ↓ | 振动、压降、水锤、背压 | 更换RO元件 |
| 3 | 膜压密 | ↓ | ↑ | ↑ | 进水温度、压力；运行时间 | 不做处理或更换RO膜元件 |
| 4 | O型圈泄漏 | ↑ | ↓ | ↓ | 振动；冲击压力 | 更换O型圈 |
| 5 | 浓水密封圈 | ↑ | ↓ | ↓ | 材料是否老化；短路 | 更换浓水侧密封圈 |
| 6 | 内连接器断 | ↑ | ↓ | ↓ | 机械损伤 | 更换连接器 |
| 7 | 中心管断 | ↑ | ↓ | ↓ | 机械损伤 | 更换RO膜元件 |
| 8 | 元件变形 | ↓ | ↓ | ↑ | 压降大；高温 | 更换RO膜元件 |
| 9 | 悬浮物污染膜 | ↓ | ↓ | ↑ | 预处理；原水水质 | 化学清洗 |
| 10 | 结垢 | ↓ | ↓ | ↑ | 预处理；原水水质 | 化学清洗 |
| 11 | 有机膜污染 | ↓ | ↓ | ↑ | 预处理；原水水质 | 化学清洗 |

注：↑增加 ↓减少

3、RO组件污染后症状和对策：

当确认RO膜组件被污染后，必须进行化学清洗。具体方法见四的有关内容。

## 四、RO膜清洗：

1、RO膜清洗的条件：

RO系统在运行中，出现下列现象之一者，RO膜需要进行化学清洗：

- 产品水的膜透过量下降10-15%

- 产品水的脱盐率降低10-15%

- 膜的压力差（原水进水压力-浓水压力）增加10-15%

- 已被证实有结垢或有污染。

但值得注意的是，RO膜本身是受运行的压力、水温等参数的影响，RO膜清洗的条件应综合全面考虑。

2、清洗过程简述：

RO膜化学清洗工艺包括冲洗、浸泡、循环三个过程：

- 冲洗过程：

RO系统的化学清洗过程中，要进行两个冲洗洗过程：化学清洗开始时的冲洗能有效地刷洗膜表面污物；当化学清洗完成后的冲洗能有效地去除化学清洗液，为产品水的质量提供了必要保证。

- 浸泡过程：

浸泡是RO系统清洗的关键。它既能使化学液与污染物发生相应的化学反应，又能让污染物从膜的表面脱落，溶于化学液中达到化学清洗的目的。

- 循环过程：

循环是RO系统清洗的主要过程。该过程中化学液与膜内部分子发生物理的动力接触，进一步发生渗透、磨擦、剪切等反应，从而达到化学清洗的目的。

3、反渗透化学清洗的操作：

3.1. 清洗准备工作：

3.1.1 确定RO膜需要化学清洗

3.1.2 分析污染物确定采用的化学配方，并根据配方采购必要的的化学药品或试剂。见“3.1.7条”。

3.1.3 检查化学清洗装置是否完好。

3.1.4 准备好防护镜、胶手套、口罩、橡胶围裙等防护用品。

3.1.5 检查电加热器是否可靠。

3.1.7清洗液配方：

RO膜的污染或阻塞是受其污染物的种类、膜本身的材质等条件的影响。对于不同的污染，其化学清洗的药剂是不一样的。下表是常规清洗药剂的配方：

清洗药剂的配方表

| 污染物 配方 | 无机盐 |  | 金属 氧化物 | 无机胶体(盐) | 硅 | 微生物 | 有机物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaCO3 | CaSO3 BaCO3 |  |  |  |  |  |
| a. 0.1%(w) NaOH； b. 0.1%(w)Na4EDTA (PH11) |  |  |  |  | 一般 | 好 | 一般 |
| a. 0.1%(w) NaOH； b. 0.025%(w)Na-DSS(PH11) |  |  |  | 较好 |  | 较好 | 较好 |
| a. 0.1%STP、1.0%(w) Na4EDTA b. 0.1%TSP、1.0% Na4EDTA |  |  |  |  |  | 较好 | 较好 |
| 0.2%(w) HCL | 好 | 好 |  |  |  |  |  |
| 0.5%(w)H3PO4 | 一般 |  | 较好 |  |  |  |  |
| 2.0% (w) 柠檬酸 | 一般 |  | 好 |  |  |  |  |
| 0.2% (w) NH2SO3H | 一般 |  | 一般 |  |  |  |  |
| 1.0% (w) Na2S2O4 |  |  | 较好 |  |  |  |  |

注：* W：重量百分比

* SPT：是Na5P3O10

* TSP：是Na3PO4.12H2O

3.2  RO膜化学清洗步骤：

RO膜化学清洗分为六个过程：配置清洗药液、低压冲洗、循环、浸泡、高压冲洗和清洗

3.2.1 化学清洗药剂的计算、测定及配制：

化学清洗药剂的配置是化学清洗过程的基础，它直接影响化学清洗的效果。

- 药剂量的计算：

化学清洗药剂加量 = 药剂溶液百分比浓度 x 添加的清水量（通常为化学药箱容积）。

注：*清水 ： 要求为RO产品水或无其它离子污染的纯净水。

*药剂溶液百分比浓度：是按厂商规定的药剂溶液百分比浓度计算。

*化学清洗药剂投加量：为原液纯度；若不是，则此值需要除以已知纯度。

- 清洗液PH值的检测：

清洗过程中清洗液的PH值是重要的测定参数，通过PH的变化可以判断系统清洗的状况和清洗阶段。现场采用精密试纸法或便携式PH仪进行检测。

- 清洗液的配制：

	除盐水泵正常运行条件下，慢慢打开化学清洗系统的清水注入阀，让RO产品水注入化学清洗箱。

  当水注入到化学清洗箱容积一半时，启动清洗泵，打开清洗液循环阀，循环搅拌，同时将计算的药剂量，倒入化学清洗箱中。

  当RO产品水至化学药箱满液位线，关闭清水注入阀。

	循环搅拌10分钟。（难溶盐需要加长时间）

  检测PH值，调节PH值至要求范围内。

3.2.2  RO系统清洗操作程序：

- 关闭RO系统所有阀门。

- 化学清洗运行程序

※	启动清洗泵。

※	打开药液循环阀门，让药液循环5分钟，使之充分混合。

※	打开清洗出口阀门，关闭药液循环阀门，打开反渗透清洗进水阀门、反渗透清洗二段回水阀门和产水回水阀门，确认过滤器出口压力在2.0~4.0kgf/cm2, 流量为60m3/h。

- 按循环1小时、浸泡3小时进行3~4个循环过程。

- 结束，步骤如下：

※  关闭清洗泵出口阀门。

※  关闭清洗泵。

- 排放罐中药液，充入清水，再次启动清洗泵用清水冲洗RO及管路。

- 直至清洗箱中没水后，关闭清洗泵出口阀门，关闭清洗泵，关闭RO清洗进水阀、回水阀及产水回水阀。

- 用冲洗水泵对RO系统冲洗10~20分钟，直到浓水侧没有药液流出。

- 至此，清洗完毕，可以启动运行。

## 五、膜的保存：

- 适用范围：

1、安装在压力容器中的反渗透膜元件的短期保存；

2、安装在压力容器中的反渗透膜元件的长期保存；

3、作为备件的反渗透膜元件的干保存及反渗透系统启动前的膜保存。

- 短期保存：

短期保存方法适用于那些停止运行5天以上30天以下的反渗透系统。此时反渗透膜元件仍安装在RO系统的压力容器内，具体步骤如下：

1、用给水冲洗反渗透系统，同时注意将气体从系统中完全排除；

2、将压力容器及相关管路充满水后，关闭相关阀门，防止气体进入系统；

3、冬天每隔3天按上述方法冲洗一次，夏天每隔2天按上述方法冲洗一次，时间不得少于1小时。

- 长期停用保护

适用于停止运行30天以上，膜元件仍安装在压力容器中的反渗透系统。保护操作的具体步骤如下：

1、冲洗系统中的膜元件；

2、用反渗透产水配制杀菌液保留于系统中，应确认系统完全充满。

3、如系统温度低于27℃，应每隔30天用新的杀菌液进行2、3补充药液的操作；如系统温度高于27℃，则应每隔15天更换一次保护液（杀菌液）。

4、在反渗透系统重新投入使用前，用低压水冲洗系统一小时，在恢复系统至正常操作前，检查并确认产品水中不含有任何杀菌剂。

- 系统安装前的膜元件保存：

膜元件出厂时，均真空封装在塑料袋中，封装袋中含有保护液。膜元件在使用前储运及运往现场时，应保存在干燥通风的环境中，保存温度以20-35℃为宜。防止膜元件受到阳光直射及避免接触氧化性气体。严禁打开真空包装。

## 第五节 混合离子交换器系统

## 5.1、混合离子系统说明

经反渗透处理出水的电导率还有20μs左右，还达不到进水标准，所以选用混床处理，使出水能到0.2μs左右，混合离子交换器的流速选38m/h，罐体采用钢衬胶，管件用UPVC材质，阀门用手动隔膜阀。。当树脂失效后可用以下方法进行再生：

混床的再生过程为两步法再生，具体为：反冲洗、静置（分层）、进碱、置换、反洗、分层、进酸、置换、正洗、混脂、正洗等步骤。也可采用一步法再生，即同时进酸碱。

混床中装填两种不同性能均匀混合的离子交换树脂，因此要将两种树脂尽可能完全分层，才能对阳阴树脂分别再生。反洗的目的就是使阴阳树脂分层。通过反洗使树脂均匀地松驰膨胀开来，在静置时树脂在水中自由下落，因阳树脂比重为1.23～1.28，而阴树脂比重为1.06～1.11，两种树脂比重差别较大，就很容易分层。通过反洗也可排出一些杂质异物，保证下一周期的正常运行。打开下进水阀、反洗排水阀，反洗至出水清亮为止。反洗毕，静置，开上排阀、放水至树脂层表面10厘米以上。

## 5.2、树脂处理

树脂在未装进交换器之前，首先应进行筛选,再用8～10的NaCl溶液浸泡20小时后， 放掉食盐水，用水冲洗树脂，直至出水不呈黄色为止。或用5的HCL溶液浸泡2～4小时，放掉酸液后，用水冲洗树脂至排水接近中性为止。再将树脂装入设备到所规定的高度。树脂装好后进行一次反冲洗。

## 5.3、混床阴、阳树脂分层不明显的原因和处理方法

1、混床阴、阳树脂分层不明显的原因

（1）阴、阳树脂的密度相差太小，难以分离；

（2）反洗分层时的流速太低，树脂的膨胀高度不够；

（3）阳树脂粉碎严重，密度减小，混杂在阴树脂里，难以分离；

（4）与树脂的失效程度有关，失效程度大的，分层就容易，失效程度小的难以分层。

这是由于在进行离子交换时，树脂吸着不同的离子之后，密度也各不相同，因此沉降的速度也不相同。例如对于阳树脂，不同型的密度排列为：

ρH<ρNH4<ρCa<ρNa<ρK<ρBa

对于阴树脂不同型的密度排列为：

ρ0H<ρCl<ρCO3<ρHCO3<ρNO3<ρSO4

由此可见，阴树脂中的ρSO4密度较大，在失效时就沉降下来了。如果此时阳树脂未失效，因ρH小，则H型树脂浮在阳树脂上部，两者密度相差小，就难以分层。此外，H型阳树脂和OH型阴树脂接触，电离出的H+和OH-结合成水，而带负电的R-SO3-与带正电的R=N+发生静电相吸，所以难以分离。

2、树脂分层不明显处理方法

（1）在选择树脂时要考虑到所选择的阴、阳树脂有较大的相对密度差异，至少相差10%以上。

（2）控制大反洗的分层速度至10m/h，树脂膨胀率要保持在50%以上。

（3）为提高分层效果，在分层之前通以10%浓度NaOH（至少6%浓度），使阳树脂转变为Na型，阴树脂转变为OH型，用以加大两者的相对密度差，同时还可以消除发生静电相吸的现象，达到分层较好的目的。分层有时一次不明显，还需继续进行分层。

## 附录一   污染指数（SDI）测定方法

由于后续RO装置的要求，预处理出水控制应能达到RO装置进水要求，才能尽可能的提高RO装置的性能及降低运行成本，我们采用淤塞密度指数（污染指数SDI）来检测预处理的效果，但仍需对水质进行更多项目的检测，使装置的运行更可靠。

## 一、SDI测定概要：

SDI测定是基于阻塞系数（PI ，%）的测定。测定是向&47mm的0.45µm的微孔滤膜上连续加入一定压力（30PSI，相当于2.1kg/cm2）的被测定水，记录下滤得500ml水所需的时间T0（秒）和15分钟后再次滤得500ml水所需的时间Tt（秒），按下式求得阻塞系数PI（%）。

PI=（1-T0/Tt）X100

SDI15=PI/15

式中15是15分钟。当水中的污染物质较高时，滤水量可取100ml、200ml、300ml等，间隔时间可改为10分钟、5分钟等。

## 二、测定SDI的步骤：

- 将SDI测定仪（见图一）连接到取样点上（此时在测定仪内不装滤膜）。

- 打开测定仪上的阀门，对测定仪进行彻底冲洗数分钟。

- 关闭测定仪上的阀门，然后用钝头的镊子把0.45µm的滤膜放入滤膜夹具内。

- 确认O形圈完好，将O形圈准确放在滤膜上，随后将上半个滤膜夹具盖好，并用螺栓固定。

- 稍开阀门，在水流动的情况下，慢慢拧松1-2个蝶形螺栓以排除滤膜处的空气。

- 确信空气已全部排尽且保持水流连续的基础上，重新拧紧蝶形螺栓。

- 完全打开阀门并调整压力调节器，直至压力保持在30psi为止。（如果整定值达不到30 psi时，则可在现有压力下试验，但不能低于15 psi。）

- 用合适的容器来收集水样，在水样刚进入容器时即用稍表开始记录，收取100ml水样所需的时间为T0（秒）。

- 水样流动15分钟后，再次用容器收集水样并记录收集水样所花的时间，记作T15（秒）。

- 关闭取样进水球阀，松开微孔膜过滤容器的蝶形螺栓，将滤膜取出保存（作为进行物理化学试验的样品）。擦干微孔过滤器及微孔滤膜支撑孔板。

## 三、测定结果计算

- 按照下式计算SDI值：

SDI=（1-T0/T15）X100/15

!

A. 每次试验过程中压力要稳定，压力波动不得超过±5%，否则试验作废。

B. 选定收集水样量应为500ml（或其他确定的水量值）；两次收集水样的时间间隔为15分钟。

C. 如果T15达到120秒，就没有必要进行T15的试验

图1 SDI测试装置示意图

## 附录二   余氯测定方法

余氯是指水经加氯消毒，接触一定时间后，余留在水中的氯。

余氯有三种形式：

- 总余氯：包括HOCl，NH2Cl，NHCl2等。

- 化合余氯：包括NH2Cl，NHCl2及其他氯胺类化合物。

- 游离余氯：包括HOCl及OCl-等。

余氯可用邻联甲苯胺比色法、邻联甲苯胺－亚砷酸盐比色法、N，N-乙基对苯胺-硫酸亚铁胺容量法测定。下面图介绍较简单方便的邻联甲苯胺比色法，可测定总余氯及游离余氯。

邻联甲苯胺比色法

## 一、应用范围

- 本法适用于测定生活饮用水及其水源水的总余氯及游离余氯。

- 水中含有悬浮性物质时干扰测定，可用离心法去除。干扰物质的最高允许含量如下： 高铁：0.2mg/l；四价锰：0.01mg/l；亚硝酸盐： 0.2mg/l。

- 本法最低检测浓度为0.01mg/l余氯。

## 二、原理

在pH值小于1.8的酸性溶液中，余氯与邻联甲苯胺反应， 生成黄色的醌式化合物，用目视法进行比色定量：还可用重铬酸钾－铬酸钾溶液配制的永久性余氯标准溶液进行目视比色。

## 三、永久性余氯比色溶液的配制

磷酸盐缓冲贮备溶液：将无水磷酸氢二钠（Na2HPO4)和无水磷酸二氢钾(KH2PO4)置于105℃烘箱内2h，冷却后，分别称取22.86g和46.14g。 将此两种试剂共溶于纯水中，并稀释至1000ml。至少静置4天，使其中胶状杂质凝聚沉淀，过滤。

磷酸盐缓冲溶液(pH6.45)：吸取200.0ml磷酸盐缓冲贮备溶液，加纯水稀释至1000ml。

重铬酸钾-铬酸钾溶液：称取0.1550g干燥的重铬酸钾(K2Cr2O 7)及0.4650g铬酸钾(K2CrO4)，溶于磷酸盐缓冲溶液中， 并定容至1000ml。此溶液所产生的颜色相当于1mg／L余氯与邻联甲苯胺所产生的颜色。

0.01～1.0mg／L永久性余氯标准比色管的配制方法：按表21所列数量，吸取重铬酸钾-铬酸钾溶液，分别注入50ml刻度具塞比色管中，用磷酸盐缓冲溶液稀释至50ml刻度。避免日光照射，可保存6个月。

若水样余氯大于1mg／L，则需将重铬酸钾－铬酸钾溶液的量增加10倍，配成相当于10mg／L余氯的标准色，再适当稀释， 即为所需的较浓余氯标准色列。

永久性余氯标准比色溶液的配制

| 余氯，mg／L | 重铬酸钾－铬酸钾溶液，ml | 余氯，mg／L | 重铬酸钾－铬酸钾溶液，ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 0.03 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 | 0.5 1.5 2.5 5.0 10.0 15.0 20.0 | 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 60.0 |

## 四、试剂

邻联甲苯胺溶液：称取1.35g二盐酸邻联甲苯胺〔(C6H3CH3NH3)2·2HCl〕，溶于500ml纯水中，在不停搅拌下将此溶液加至150ml浓盐酸与350ml 纯水的混合液中，盛于棕色瓶内，在室温下保存，可使用6个月。当温度低于0℃，邻联甲苯胺将析出，不中易再溶解。

## 五、步骤

- 取配制永久性作氯标准比色管用的同型50ml比色管， 先放入 2 .5ml邻联甲苯胺溶液，再加入澄清水样50.0ml，混合均匀。 水样的温度最好为15～20℃，如低于此温度，应先将水样管放入温水浴中，使温度提高到15～20℃。

- 水样与邻联甲苯胺溶液接触后，如立即进行比色，所得结果为游离余氯；如放置10min使产生最高色度，再进行比色， 则所得结果为水样的总余氯。总余氯减去游离余氯等于化合余氯。

- 如余氯浓度很高，会产生橘黄色。若水样碱度过高而余氯浓度较低时，将产生淡绿色或淡蓝色，此时可多加1ml邻联甲苯胺溶液，即产生正常的淡黄色。

- 如水样浑浊或色度较高，比色时应减除水样所造成的空白。

## 附录三   浊度测定方法

水的浑浊度，简称浊度，是指水体中除极易沉的物质外，含有不同大小、比重、形态的悬浮物质、胶体物质、浮游生物和微生物等杂质，这些物质能对光线的散射和吸收产生光学反应，因此，利用光学效应的原理测定水中浑浊度是评定水质感官性重要指标之一。

浑浊度的标准单位，是以不溶解硅如漂白土、高岭土等在蒸馏水中所产生的光学阻碍现象为基础，规定1mgSiO2/L所构成的浑浊度为1度。生活饮用水卫生标准规定浊度不得大于3度。

水样浑浊度的测定常用光电比色法测定。

光电式浊度仪测定法

## 一、原理

光电浊度仪是利用一稳定的光源通过被水样直射至光电池(硒光电池或硅光电池)。当水中的悬浮物和胶体颗粒越多、则透射光愈强，当透射光强弱受到不同程度变化时，在光电池上也产生相应变化的电流强度，直接推动直流输出电表，从表面上直接读出水样的浑浊度。

## 二、仪器

GDS—3型光电式浑浊度仪。

## 三、测定步骤

- 仪器接通电源，将稳压器、光源灯预热15—30分钟。

测定低浊度（0—30毫克/升）

- 用长水样槽，将零浊度水倒入水样槽至水位线，然后将水样槽放入仪器测量室（水样槽有号码的一面对着测量室右端），盖上盖子，缓慢地旋转稳压器上的微调，调节至仪表零度处，然后取出水样槽。

- 将被测水样倒入水样槽至水位线，然后放入仪器测量室，盖上盖子，从仪表上直接读出浊度数。

测定高浊度（20—100毫克/升）

- 用短水样槽，将零度浊度水倒入水样槽至水位线，然后把20毫克/升基准浊度板对着水样槽有号码一端插入，将水样槽放入测量室（将有20毫克/升基准浊度板一面对着测量室右端），盖上盖子，缓慢地旋转稳压器上的微调，调至仪表右端20度处，取出水槽。

- 取出20毫克/升基准浊度板，将被测水样倒入水样槽至水位线，然后将水样槽放入仪器测量室，盖上盖子，从仪表上直接读出浊度数。

- 如浑浊超过100毫克/升时，可用零度水进行稀释后再行测定，从仪表浊度数乘上稀释倍数。

- 零度蒸馏水用双重蒸馏水，或经过通径为0.2微米的超滤膜滤过的蒸馏水。

## 四、注意事项：

- 仪器用于实验测定水的浑浊度，测量范围分为二档，测定0~30°低浊度档时取用水长样匣，20--100°高浊度档时取用短水样匣。

- 测定前数分钟应先开启稳压电源使光源预热，然后再行测定。使用完毕后，应立即关闭电源，以免光源老化而影响使用寿命。

- 水样匣必须勤清洗，特别是在测定高浊度水样后立即测定低浊度水样时更应清洗，否则会影响测定的正确性。清洗方法是：用带橡皮头的玻璃棒轻轻揩擦透光玻璃的内侧，勿使沾污。

- 水样倒入水样匣后必须用清洁而干燥的白布揩擦水样匣外部，以免残留水渍而影响透光率。

- 在相对湿度较大的条件下使用时，应采取快速和瞬时读数，以减少误差。

- 表中指示的读数即为浑浊度，并注意低浊度档

- （0--30°）或高浊度档（20--100°）。